## leia-me
Aba | Para que serve
baterias | Um módulo por linha. Vários módulos iguais em paralelo formam o banco.
inversores_hibridos | Inversor com entrada FV, entrada de bateria e saída de backup.
Campo | O que significa e por que importa
capacidade_nominal_kwh | Energia de placa. NÃO é a energia utilizável.
profundidade_descarga_percent | Fração da nominal que o BMS libera. LFP ~95%, chumbo ~50%.
eficiencia_roundtrip_percent | Ida e volta. O código toma a raiz para separar carga de descarga.
potencia_descarga_max_kw | C-rate × kWh. Limita a potência mesmo com banco cheio.
potencia_carga_max_kw | Quanto o módulo aceita por vez — decide a recarga durante o apagão.
ciclos_vida | Ciclos até a retenção de fim de vida. Alimenta o modelo de degradação.
retencao_fim_vida_percent | Capacidade restante no fim da vida útil declarada. Tipicamente 80%.
max_modulos_paralelo | Limite do fabricante para módulos em paralelo no mesmo banco.
potencia_ca_nominal_kw | Potência contínua da saída de backup.
potencia_ca_pico_kw | Sobrecarga sustentada por duracao_pico_s. É o que decide partida de motor.
duracao_pico_s | Por quanto tempo o pico é sustentado antes do desarme.
potencia_fv_max_kw | FV que o inversor processa. Zero = inversor sem MPPT (usa carregador externo).
potencia_carga_bateria_kw | Teto do carregador interno.
tensao_bateria_min_v / max_v | Janela de tensão do banco. Filtra combinações impossíveis.
preco_brl | Preço de referência. Só entra na análise econômica; pode ficar em branco.
fonte_dado | Deixe 'a conferir' até checar o datasheet. O relatório sinaliza o que não foi conferido.
AVISO | Os valores que vieram na planilha semente são ordens de grandeza de mercado,
não datasheets conferidos. Substitua pelos dados dos seus fornecedores
antes de usar este estudo em proposta comercial.

## baterias
fabricante | modelo | quimica | capacidade_nominal_kwh | tensao_nominal_v | profundidade_descarga_percent | eficiencia_roundtrip_percent | potencia_carga_max_kw | potencia_descarga_max_kw | ciclos_vida | retencao_fim_vida_percent | max_modulos_paralelo | preco_brl | fonte_dado
GoodWe | LX F6.4-H-20 | LFP | 6.4 | 128 | 100 | 95 | 4.48 | 4.48 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir ¦ o datasheet avisa que a tensão de partida desta torre não acende os inversores ET de 15-30 kW
GoodWe | LX F9.6-H-20 | LFP | 9.6 | 192 | 100 | 95 | 6.72 | 6.72 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F12.8-H-20 | LFP | 12.8 | 256 | 100 | 95 | 8.96 | 8.96 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F16.0-H-20 | LFP | 16 | 320 | 100 | 95 | 11.2 | 11.2 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F19.2-H-20 | LFP | 19.2 | 384 | 100 | 95 | 13.44 | 13.44 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F22.4-H-20 | LFP | 22.4 | 448 | 100 | 95 | 15.68 | 15.68 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F25.6-H-20 | LFP | 25.6 | 512 | 100 | 95 | 17.92 | 17.92 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F28.8-H-20 | LFP | 28.8 | 576 | 100 | 95 | 20.16 | 20.16 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx F G2 — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx-F-G2_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F6.6-H | LFP | 6.55 | 204.8 | 100 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx Home F Plus+ — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx Home F PLUS+ Series (HV)_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F9.8-H | LFP | 9.83 | 307.2 | 100 | 95 | 7.68 | 7.68 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx Home F Plus+ — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx Home F PLUS+ Series (HV)_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F13.1-H | LFP | 13.1 | 409.6 | 100 | 95 | 10.24 | 10.24 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx Home F Plus+ — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx Home F PLUS+ Series (HV)_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX F16.4-H | LFP | 16.38 | 512 | 100 | 95 | 12.8 | 12.8 | 6000 | 80 | 2 |  | GoodWe Lynx Home F Plus+ — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_Lynx Home F PLUS+ Series (HV)_Datasheet-EN.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX U5.4-20 | LFP | 5.4 | 51.2 | 100 | 95 | 2.56 | 2.56 | 6000 | 80 | 6 |  | GoodWe Lynx Home U 5.4-32.4kWh — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_Lynx Home U Series (LV)_5.4-20_Datasheet-PT.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir ¦ módulo único: 50 A nominais
GoodWe | LX U5.4-20 ×2 | LFP | 10.8 | 51.2 | 100 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 6 |  | GoodWe Lynx Home U 5.4-32.4kWh — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_Lynx Home U Series (LV)_5.4-20_Datasheet-PT.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX U5.4-20 ×3 | LFP | 16.2 | 51.2 | 100 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 6 |  | GoodWe Lynx Home U 5.4-32.4kWh — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_Lynx Home U Series (LV)_5.4-20_Datasheet-PT.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX U5.4-20 ×4 | LFP | 21.6 | 51.2 | 100 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 6 |  | GoodWe Lynx Home U 5.4-32.4kWh — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_Lynx Home U Series (LV)_5.4-20_Datasheet-PT.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX U5.4-20 ×5 | LFP | 27 | 51.2 | 100 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 6 |  | GoodWe Lynx Home U 5.4-32.4kWh — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_Lynx Home U Series (LV)_5.4-20_Datasheet-PT.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir
GoodWe | LX U5.4-20 ×6 | LFP | 32.4 | 51.2 | 100 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 6 |  | GoodWe Lynx Home U 5.4-32.4kWh — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_Lynx Home U Series (LV)_5.4-20_Datasheet-PT.pdf ¦ energia utilizável a 100% DOD; ciclos e ηRT a conferir ¦ máximo da linha: 6 módulos em paralelo
Pylontech | US3000C | LFP | 3.55 | 48 | 95 | 95 | 1.78 | 1.78 | 6000 | 80 | 16 | 9500 | a conferir
Pylontech | US5000 | LFP | 4.8 | 48 | 95 | 95 | 2.4 | 2.4 | 6000 | 80 | 16 | 12500 | a conferir
Deye | SE-G5.1Pro | LFP | 5.12 | 51.2 | 95 | 95 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 16 | 13500 | a conferir
Growatt | ARK 2.5H-A1 | LFP | 2.56 | 51.2 | 90 | 94 | 1.28 | 1.28 | 6000 | 80 | 12 | 8200 | a conferir
Dyness | Tower T10 | LFP | 10.66 | 51.2 | 95 | 95 | 5.33 | 5.33 | 6000 | 80 | 8 | 26000 | a conferir
Livoltek | BLF-B512 | LFP | 5.12 | 51.2 | 95 | 95 | 2.56 | 2.56 | 6000 | 80 | 10 | 13000 | a conferir
BYD | Battery-Box Premium HVS 5.1 | LFP | 5.12 | 204 | 96 | 96 | 5.12 | 5.12 | 6000 | 80 | 5 | 17000 | a conferir
BYD | Battery-Box Premium HVM 8.3 | LFP | 8.28 | 256 | 96 | 96 | 8.28 | 8.28 | 6000 | 80 | 5 | 26000 | a conferir
Moura | Clean Nano 220Ah (banco 48V) | Chumbo-ácido | 10.56 | 48 | 50 | 80 | 1.06 | 2.11 | 1200 | 80 | 4 | 14000 | a conferir

## inversores_hibridos
fabricante | modelo | potencia_ca_nominal_kw | potencia_ca_pico_kw | duracao_pico_s | potencia_fv_max_kw | potencia_carga_bateria_kw | tensao_bateria_min_v | tensao_bateria_max_v | eficiencia_percent | fases | tempo_transferencia_ms | preco_brl | fonte_dado | tensao_ca_v
GoodWe | GW15K-ET | 15 | 18 | 10 | 22.5 | 15 | 200 | 800 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET 15-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET 15-30kW_Datasheet-EN.pdf ¦ o datasheet também traz 24 kVA por 3 s; aqui usamos o valor de 10 s, que é o que sustenta uma partida de motor | 220/380, 230/400
GoodWe | GW20K-ET | 20 | 24 | 10 | 30 | 20 | 200 | 800 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET 15-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET 15-30kW_Datasheet-EN.pdf ¦ também 32 kVA por 3 s | 220/380, 230/400
GoodWe | GW25K-ET | 25 | 30 | 60 | 37.5 | 25 | 200 | 800 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET 15-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET 15-30kW_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
GoodWe | GW29.9K-ET | 29.9 | 36 | 60 | 45 | 30 | 200 | 800 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET 15-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET 15-30kW_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
GoodWe | GW30K-ET | 30 | 36 | 60 | 45 | 30 | 200 | 800 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET 15-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET 15-30kW_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
GoodWe | GW5K-ES-LD-G10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 40 | 60 | 97.6 | 2 | 10 |  | GoodWe ES LD 5-10kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ES-LD_Datasheet-PT.pdf ¦ descarga máx. 5.5 kW | 120/208, 127/220, 120/240, 127/254
GoodWe | GW7.5K-ES-LD-G10 | 7.5 | 15 | 10 | 15 | 7.5 | 40 | 60 | 97.6 | 2 | 10 |  | GoodWe ES LD 5-10kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ES-LD_Datasheet-PT.pdf ¦ descarga máx. 8.2 kW | 120/208, 127/220, 120/240, 127/254
GoodWe | GW10K-ES-LD-G10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 60 | 97.6 | 2 | 10 |  | GoodWe ES LD 5-10kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ES-LD_Datasheet-PT.pdf ¦ descarga máx. 11 kW | 120/208, 127/220, 120/240, 127/254
GoodWe | GW50K-ETR-L-G10 | 50 | 60 | 60 | 100 | 50 | 440 | 700 | 98.5 | 3 | 10 |  | GoodWe ETR 50-125kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETR_Datasheet-PT.pdf ¦ 8 MPPT ¦ sobrecarga 120% por 60 s | 127/220
GoodWe | GW75K-ETR-L-G10 | 75 | 90 | 60 | 150 | 75 | 440 | 700 | 98.5 | 3 | 10 |  | GoodWe ETR 50-125kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETR_Datasheet-PT.pdf ¦ 10 MPPT ¦ sobrecarga 120% por 60 s | 127/220
GoodWe | GW75K-ETR-G10 | 75 | 90 | 60 | 150 | 75 | 700 | 1000 | 98.5 | 3 | 10 |  | GoodWe ETR 50-125kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETR_Datasheet-PT.pdf ¦ 8 MPPT ¦ sobrecarga 120% por 60 s | 220/380, 230/400, 240/415
GoodWe | GW100K-ETR-G10 | 100 | 120 | 60 | 200 | 100 | 700 | 1000 | 98.5 | 3 | 10 |  | GoodWe ETR 50-125kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETR_Datasheet-PT.pdf ¦ 10 MPPT ¦ sobrecarga 120% por 60 s | 220/380, 230/400, 240/415
GoodWe | GW110K-ETR-G10 | 110 | 132 | 60 | 220 | 110 | 700 | 1000 | 98.5 | 3 | 10 |  | GoodWe ETR 50-125kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETR_Datasheet-PT.pdf ¦ 10 MPPT ¦ sobrecarga 120% por 60 s | 220/380, 230/400, 240/415
GoodWe | GW125K-ETR-G10 | 125 | 150 | 60 | 250 | 125 | 700 | 1000 | 98.5 | 3 | 10 |  | GoodWe ETR 50-125kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETR_Datasheet-PT.pdf ¦ 10 MPPT ¦ sobrecarga 120% por 60 s | 220/380, 230/400, 240/415
GoodWe | GW50K-ETC | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 200 | 865 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ETC 50kW — br.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ETC_Datasheet-PT.pdf ¦ faixa de bateria de 200 a 865 V, a mais larga do catálogo | 230/400
GoodWe | GW12K-ET-L-G10 | 12 | 24 | 10 | 24 | 12 | 40 | 60 | 97.8 | 3 | 4 |  | GoodWe ET LV 12-20kW — goodwe.com.au/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ET-LV_Datasheet-PT.pdf ¦ 3 MPPT | 220/380, 230/400
GoodWe | GW15K-ET-L-G10 | 15 | 30 | 10 | 30 | 15 | 40 | 60 | 97.8 | 3 | 4 |  | GoodWe ET LV 12-20kW — goodwe.com.au/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ET-LV_Datasheet-PT.pdf ¦ 4 MPPT | 220/380, 230/400
GoodWe | GW20K-ET-L-G10 | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 40 | 60 | 97.8 | 3 | 4 |  | GoodWe ET LV 12-20kW — goodwe.com.au/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ET-LV_Datasheet-PT.pdf ¦ 4 MPPT | 220/380, 230/400
GoodWe | GW12K-ET-LL-G10 | 12 | 24 | 10 | 24 | 12 | 40 | 60 | 97.8 | 3 | 4 |  | GoodWe ET LV 12-20kW — goodwe.com.au/Ftp/Downloads/Datasheet/PT/GW_ET-LV_Datasheet-PT.pdf ¦ 3 MPPT ¦ 127/220 V trifásico (3L/N/PE), a rede da maior parte do país | 127/220
GoodWe | GW5K-ET | 5 | 10 | 60 | 7.5 | 7.5 | 180 | 600 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET PLUS+ 5-10kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET PLUS+_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
GoodWe | GW6.5K-ET | 6.5 | 13 | 60 | 9.7 | 8.45 | 180 | 600 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET PLUS+ 5-10kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET PLUS+_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
GoodWe | GW8K-ET | 8 | 16 | 60 | 12 | 9.6 | 180 | 600 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET PLUS+ 5-10kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET PLUS+_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
GoodWe | GW10K-ET | 10 | 16.5 | 60 | 15 | 10 | 180 | 600 | 98 | 3 | 10 |  | GoodWe ET PLUS+ 5-10kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_ET PLUS+_Datasheet-EN.pdf | 220/380, 230/400
Deye | SUN-5K-SG03LP1 | 5 | 10 | 10 | 6.5 | 5 | 40 | 60 | 97 | 1 | 10 | 9500 | a conferir
Deye | SUN-8K-SG04LP3 | 8 | 12 | 10 | 10.4 | 8 | 40 | 60 | 97.5 | 3 | 10 | 15500 | a conferir
Deye | SUN-12K-SG04LP3 | 12 | 18 | 10 | 15.6 | 12 | 40 | 60 | 97.5 | 3 | 10 | 21000 | a conferir
Growatt | SPH 5000TL BL-UP | 5 | 7.5 | 10 | 6.5 | 5 | 40 | 60 | 97 | 1 | 20 | 11000 | a conferir
Victron | MultiPlus-II 48/5000/70 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3.4 | 38 | 66 | 95 | 1 | 20 | 18000 | a conferir
Victron | Quattro 48/10000/140 | 8 | 20 | 3 | 0 | 6.7 | 38 | 66 | 96 | 1 | 20 | 34000 | a conferir
Sungrow | SH10RT | 10 | 11 | 60 | 15 | 10 | 150 | 560 | 98 | 3 | 20 | 19000 | a conferir
Solis | RHI-5K-48ES-5G | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 5 | 42 | 58 | 97 | 1 | 20 | 10500 | a conferir