## paineis_solares
modelo | fabricante | potencia_maxima_nominal_pmax | tensao_operacao_otima_vmp | corrente_operacao_otima_imp | tensao_circuito_aberto_voc | corrente_curto_circuito_isc | eficiencia_modulo | comprimento_m | largura_m | fonte_dado
CS7L-575MS | Canadian Solar | 575 | 33.9 | 16.97 | 40.3 | 18.22 | 20.3 |  |  | a conferir
M72S30-550MR | JA Solar | 550 | 41.82 | 13.16 | 49.89 | 13.92 | 21.3 |  |  | a conferir
SS-555-72MDH | SunNova | 555 | 40.89 | 13.58 | 49.68 | 14.13 | 21.5 |  |  | a conferir
CS3W-450MS | Canadian Solar | 450 | 41.1 | 10.96 | 49.1 | 11.6 | 20.4 |  |  | a conferir
LR7-72HGD-620M | LONGi | 620 | 44.33 | 13.99 | 52.77 | 14.85 | 23 | 2.382 | 1.134 | LONGi Hi-MO 7 LR7-72HGD (datasheet do fabricante)
LR7-72HGD-610M | LONGi | 610 | 43.97 | 13.87 | 52.51 | 14.72 | 22.6 | 2.382 | 1.134 | LONGi Hi-MO 7 LR7-72HGD (datasheet do fabricante) ¦ elétricos derivados (0,73 V Voc e 0,61 V Vmp por célula TOPCon)
LR7-72HGD-585M | LONGi | 585 | 43.3 | 13.51 | 52.1 | 14.5 | 21.7 | 2.382 | 1.134 | LONGi Hi-MO 7 LR7-72HGD (datasheet do fabricante) ¦ elétricos derivados (0,73 V Voc e 0,61 V Vmp por célula TOPCon)
DHN-78X16/DG(BW)-620W | DAH Solar | 620 | 47.6 | 13.03 | 56.9 | 13.64 | 22.18 | 2.465 | 1.134 | DAH Solar DHN-78X16/DG(BW) 620-640W (datasheet do fabricante) ¦ elétricos derivados (0,73 V Voc e 0,61 V Vmp por célula TOPCon)
DHN-78X16/DG(BW)-640W | DAH Solar | 640 | 48.1 | 13.31 | 57.3 | 13.93 | 22.9 | 2.465 | 1.134 | DAH Solar DHN-78X16/DG(BW) 620-640W (datasheet do fabricante) ¦ elétricos derivados (0,73 V Voc e 0,61 V Vmp por célula TOPCon)
DHN-72X16/FS(BW)-585W | DAH Solar | 585 | 43.8 | 13.36 | 51.6 | 14.2 | 22.64 | 2.279 | 1.134 | DAH Solar DHN-72X16/FS(BW) (datasheet do fabricante)

## Inversores
modelo | fabricante | potencia_maxima_fv_maxima | tensao_maxima_cc | tensao_start | tensao_nominal | faixa_tensao_mpp | numero_mpp_trackers | corrente_maxima_entrada_por_mpp_tracker | corrente_maxima_curto_circuito_por_mpp_tracker | maxima_potencia_nominal_ca | potencia_maxima_aparente_ca | tensao_nominal_ca | frequencia_rede_ca | corrente_saida_maxima | fator_potencia_ajustavel | quantidade_fases_ca | fonte_dado
MIN3000TL-X | Growatt | 4200 | 500 | 60 | 360 | 60V-500V | 2 | 13.5 | 16 | 3000 | 3000 | 230 | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 13.6 | 0.8i-0.8c | 1 | a conferir
MIN5000TL-X | Growatt | 7000 | 550 | 60 | 360 | 60V-550V | 2 | 13.5 | 16 | 5000 | 5000 | 230 | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 22.7 | 0.8i-0.8c | 1 | a conferir
MIN6000TL-X | Growatt | 8100 | 550 | 60 | 360 | 60V-550V | 2 | 13.5 | 16 | 6000 | 6000 | 230 | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 27.2 | 0.8i-0.8c | 1 | a conferir
MAX 75KTL3 LV | Growatt | 97500 | 1100 | 250 | 700 | 700V-850V | 6 | 25 |  | 75000 | 83300 | 220/380 | 50Hz/60Hz | 120.7 | 0.8i-0.8c | 3 | a conferir
GW50KN-MT | GoodWe | 75000 | 1100 | 200 | 620 | 200V-1000V | 4 | 33 | 41.5 | 50000 | 55000 | 400 | 50/60Hz | 80 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 33/33/22/22 A; a menor governa o arranjo
GW60KN-MT | GoodWe | 90000 | 1100 | 200 | 620 | 200V-1000V | 4 | 33 | 41.5 | 60000 | 66000 | 400 | 50/60Hz | 96 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW50KBF-MT | GoodWe | 75000 | 1100 | 200 | 620 | 200V-1000V | 4 | 30 | 37.5 | 50000 | 55000 | 400 | 50/60Hz | 80 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW60KBF-MT | GoodWe | 90000 | 1100 | 200 | 620 | 200V-1000V | 4 | 44 | 55 | 60000 | 66000 | 400 | 50/60Hz | 96 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW75KBF-MT | GoodWe | 112500 | 1100 | 200 | 750 | 200V-1000V | 4 | 44 | 55 | 75000 | 82500 | 500 | 50/60Hz | 96 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW80KBF-MT | GoodWe | 120000 | 1100 | 200 | 800 | 200V-1000V | 4 | 39 | 54.8 | 80000 | 88000 | 540 | 50/60Hz | 95.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW70KHV-MT | GoodWe | 105000 | 1100 | 200 | 750 | 200V-1000V | 4 | 33 | 41.5 | 70000 | 77000 | 500 | 50/60Hz | 94.1 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW80KHV-MT | GoodWe | 120000 | 1100 | 200 | 800 | 200V-1000V | 4 | 44 | 55 | 80000 | 88000 | 540 | 50/60Hz | 89 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW75K-MT | GoodWe | 112500 | 1100 | 200 | 600 | 200V-1000V | 4 | 44 | 55 | 75000 | 75000 | 400 | 50/60Hz | 133 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW80K-MT | GoodWe | 120000 | 1100 | 200 | 620 | 200V-1000V | 4 | 44 | 55 | 80000 | 88000 | 400 | 50/60Hz | 133 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe MT 50-80kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_MT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW50KS-MT | GoodWe | 65000 | 1100 | 180 | 600 | 200V-950V | 5 | 30 | 37.5 | 50000 | 50000 | 220/380 (Brasil) | 50/60Hz | 80 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SMT 50-60kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SMT 50-60kW_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 130% do nominal CA ¦ no Brasil a saída nominal é 220/380 V e a potência ativa máxima, 50 kW
GW60KS-MT | GoodWe | 78000 | 1100 | 180 | 600 | 200V-950V | 6 | 30 | 37.5 | 60000 | 60000 | 220/380 (Brasil) | 50/60Hz | 96 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SMT 50-60kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SMT 50-60kW_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 130% do nominal CA ¦ no Brasil a potência ativa máxima é 60 kW
GW4K-DT | GoodWe | 6000 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 4000 | 4400 | 400 | 50/60Hz | 6.4 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW5K-DT | GoodWe | 7500 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 5000 | 5500 | 400 | 50/60Hz | 8 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW6K-DT | GoodWe | 9000 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 6000 | 6600 | 400 | 50/60Hz | 9.6 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW8K-DT | GoodWe | 12000 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 8000 | 8800 | 400 | 50/60Hz | 12.8 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW10KT-DT | GoodWe | 15000 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 10000 | 11000 | 400 | 50/60Hz | 16 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW12KT-DT | GoodWe | 18000 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 12000 | 13200 | 400 | 50/60Hz | 20.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 25 / 12,5 A; a menor governa o arranjo
GW15KT-DT | GoodWe | 22500 | 1000 | 160 | 620 | 180V-850V | 2 | 12.5 | 15.6 | 15000 | 16500 | 400 | 50/60Hz | 24 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 4-15kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 4-15K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 25 / 12,5 A; a menor governa o arranjo
GW17KT-DT | GoodWe | 25500 | 1100 | 180 | 620 | 200V-950V | 2 | 25 | 31.2 | 17000 | 19000 | 400 | 50/60Hz | 28.8 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 17-25kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 17-25K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW20KT-DT | GoodWe | 30000 | 1100 | 180 | 620 | 200V-950V | 2 | 25 | 31.2 | 20000 | 22000 | 400 | 50/60Hz | 31.9 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 17-25kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 17-25K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW25KT-DT | GoodWe | 37500 | 1100 | 180 | 620 | 200V-950V | 2 | 25 | 31.2 | 25000 | 27500 | 400 | 50/60Hz | 40.8 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G2 17-25kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT G2 17-25K_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 37,5 / 25 A; a menor governa o arranjo
GW25K-MT | GoodWe | 32500 | 1100 | 180 | 600 | 200V-950V | 3 | 30 | 37.5 | 25000 | 27500 | 400 | 50/60Hz | 40 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SMT 25-36kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SMT 15A_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 130% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW29.9K-MT | GoodWe | 38870 | 1100 | 180 | 600 | 200V-950V | 3 | 30 | 37.5 | 29900 | 29900 | 400 | 50/60Hz | 43.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SMT 25-36kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SMT 15A_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 130% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW30K-MT | GoodWe | 39000 | 1100 | 180 | 600 | 200V-950V | 3 | 30 | 37.5 | 30000 | 33000 | 400 | 50/60Hz | 48 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SMT 25-36kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SMT 15A_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 130% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW36K-MT | GoodWe | 46800 | 1100 | 180 | 600 | 200V-950V | 3 | 30 | 37.5 | 36000 | 36000 | 400 | 50/60Hz | 53.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SMT 25-36kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SMT 15A_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 130% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW30KLV-MT | GoodWe | 54000 | 800 | 200 | 370 | 200V-650V | 4 | 22 | 27.5 | 30000 | 33000 | 220 | 50/60Hz | 80 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe LVMT 30-50kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_LVMT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 180% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 33 / 33 / 22 / 22 A; a menor governa o arranjo
GW35KLV-MT | GoodWe | 64800 | 800 | 200 | 370 | 200V-650V | 4 | 33 | 41.5 | 36000 | 39900 | 220 | 50/60Hz | 96 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe LVMT 30-50kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_LVMT_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 180% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW4000-SDT-30 | GoodWe | 6000 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 4000 | 4400 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 6.7 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW5000-SDT-30 | GoodWe | 7500 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 5000 | 5500 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 8.4 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW6000-SDT-30 | GoodWe | 9000 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 6000 | 6600 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 10 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW8000-SDT-30 | GoodWe | 12000 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 8000 | 8800 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 13.4 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW10K-SDT-30 | GoodWe | 15000 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 10000 | 11000 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 16.7 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW12K-SDT-30 | GoodWe | 18000 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 12000 | 13200 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 20 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW15K-SDT-30 | GoodWe | 22500 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 15000 | 16500 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 25 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW17K-SDT-30 | GoodWe | 25500 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 17000 | 18700 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 28.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 32 / 22 A; a menor governa o arranjo
GW20K-SDT-30 | GoodWe | 30000 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 2 | 22 | 27.5 | 20000 | 22000 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 33.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ correntes por MPPT 32 / 22 A; a menor governa o arranjo
GW25K-SDT-30 | GoodWe | 37500 | 1100 | 160 | 600 | 140V-1000V | 3 | 40 | 50 | 25000 | 25000 | 220/380 ou 230/400 | 50/60Hz | 37.9 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série)
GW12KLV-SDT-C30 | GoodWe | 18000 | 850 | 160 | 420 | 140V-700V | 2 | 22 | 27.5 | 12000 | 13200 | 127/220 | 60Hz | 33.3 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ saída 127/220 V em 60 Hz (linha LV, mercado brasileiro) ¦ correntes por MPPT 32 / 22 A; a menor governa o arranjo
GW17KLV-SDT-C30 | GoodWe | 25500 | 850 | 160 | 420 | 140V-700V | 2 | 32 | 40 | 17000 | 18700 | 127/220 | 60Hz | 50 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ saída 127/220 V em 60 Hz (linha LV, mercado brasileiro) ¦ correntes por MPPT 42 / 32 A; a menor governa o arranjo
GW23KLV-SDT-BR30 | GoodWe | 34500 | 850 | 160 | 420 | 140V-700V | 3 | 32 | 40 | 23000 | 25300 | 127/220 | 60Hz | 60.4 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ saída 127/220 V em 60 Hz (linha LV, mercado brasileiro) ¦ correntes por MPPT 42 / 42 / 32 A; a menor governa o arranjo
GW30KLV-SDT-C30 | GoodWe | 45000 | 850 | 160 | 420 | 140V-700V | 4 | 40 | 52 | 30000 | 33000 | 127/220 | 60Hz | 78.8 | 0.8i-0.8c | 3 | GoodWe SDT G3 4-30kW — en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/Datasheet/GW_SDT-G3_Datasheet-EN.pdf ¦ potência FV máxima = 150% do nominal CA (sobredimensionamento declarado na série) ¦ saída 127/220 V em 60 Hz (linha LV, mercado brasileiro)